**схема теплоснабжения**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗВЕНИГОВО**

**Звениговского муниципального района**

**Республики Марий Эл**

**НА ПЕРИОД С 2025 ПО 2039 годы**

**УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ**

**2025 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Паспорт схемы | 6 |
| Основные термины и понятия | 7 |
| Введение | 9 |
| Общая часть | 10 |
| Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию(мощность) и теплоноситель вустановленных границах территории поселения | 11 |
| 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондови приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам | 11 |
| 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе | 18 |
| 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах | 19 |
| 1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому поселению Звенигово | 20 |
| Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 20 |
| 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии | 20 |
| 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии | 21 |
| 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действияисточников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть | 21 |
| 2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и болеепоселений, с указанием величинытепловой нагрузки для потребителей каждого поселения | 24 |
| 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения | 24 |
| Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя | 25 |
| 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей | 25 |
| 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения | 27 |
| Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения | 28 |
| 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения | 28 |
| 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения | 28 |
| Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии | 28 |
| 5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения | 28 |
| 5.2 Предложения по реконструкции источниковтепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 28 |
| 5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации  источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 28 |
| 5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных | 29 |
| 5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 29 |
| 5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 29 |
| 5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации | 30 |
| 5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения | 30 |
| 5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей | 31 |
| 5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 32 |
| Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 32 |
| 6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | 32 |
| 6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилую, комплексную и производственную застройку | 32 |
| 6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения | 32 |
| 6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения,  в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы или ликвидации котельной | 33 |
| 6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизациитепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения потребителей | 33 |
| Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения | 33 |
| 7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжениягорячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 33 |
| 7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения, дляосуществления которого отсутствует необходимость строительстваиндивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения | 33 |
| Раздел 8. Перспективные топливные балансы | 34 |
| 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива | 34 |
| 8.2. Потребляемые источником тепловой энергиивиды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии | 36 |
| 8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения | 36 |
| 8.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении | 36 |
| 8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения | 36 |
| Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 38 |
| 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии | 38 |
| 9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов | 38 |
| 9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 38 |
| 9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения | 39 |
| 9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям | 39 |
| 9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации | 39 |
| Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации | 39 |
| 10.1Решение о присвоениистатуса единой теплоснабжающей организации (организациям) | 39 |
| 10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации | 40 |
| 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации | 40 |
| 10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации | 43 |
| 10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения | 44 |
| Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 44 |
| Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям | 44 |
| Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации городского поселения Звенигово, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения | 45 |
| 13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии | 45 |
| 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии | 45 |
| 13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | 45 |
| 13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения | 45 |
| 13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы  и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие  в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии | 46 |
| 13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского поселения Звенигово) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения | 46 |
| 13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения | 46 |
| Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения Звенигово | 47 |
| Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия | 50 |

**ПАСПОРТ СХЕМЫ**

Основанием для разработки схемы теплоснабжения городского поселения ЗвениговоЗвениговского муниципального районаРеспублики Марий Элявляется:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190 -ФЗ «О теплоснабжении»;

-Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями);

- Приказ Министерства энергетики РФот 05.03.2019 г. №212 «Об утверждении Методических указаний по разработкесхем теплоснабжения (с изменениями и дополнениями);

- Генеральный план городского поселения ЗвениговоЗвениговского муниципального районаРеспублики Марий Эл.

**Схема теплоснабжения** [**поселения**](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5) - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы [теплоснабжения](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5), ее развития с учетом правового регулирования в области[энергосбережения и повышения энергетической эффективности](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5).

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в [инвестиционную программу](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8)теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий[тариф](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84)организации[коммунального комплекса](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE).

**Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:**

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителейгородского поселения Звениговотепловой энергией;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

**Сроки и этапы реализации схемы**

Схема будет реализована в период с 2024 по 2039 годы.

В проекте выделяются 3 этапа:

Первый этап:2024-2028 годы (ежегодное планирование).

Второй этап: 2029-2033 годы;

Третий этап: 2034-2039 годы.

**ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ**

**Зона действия системы теплоснабжения**- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

**Зона действия источника тепловой энергии**- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

**Установленная мощность источника тепловой энергии**- сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

**Располагаемая мощность источника тепловой энергии**- величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

**Мощность источника тепловой энергии нетто**- величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

**Теплосетевые объекты**- объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

**Элемент территориального деления**- территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

**Расчетный элемент территориального деления-**территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

**Местные виды топлива**- топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

**Расчетная тепловая нагрузка**- тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

**Базовый период**- год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

**Базовый период актуализации**- год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

**Энергетические характеристики тепловых сетей**- показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя;

**Топливный баланс**- документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии;

**Материальная характеристика тепловой сети**- сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков;

**Удельная материальная характеристика тепловой сети**- отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети;

**Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки**- отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

**ВВЕДЕНИЕ**

Проектирование систем теплоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составленияперспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на срок действия генерального плана, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения, значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

**ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

На территории городского поселения Звенигово по состоянию на 01.01.2023 года проживает 10822человек.

На территории городского поселения Звенигово расположенытри котельных по адресам:

1. Котельная № 0601 (г.Звенигово, ул. Гагарина, 81) – температурный график 105/700С, система теплоснабжения – двухтрубная, вид топлива – газ;
2. Котельная № 0614 (г.Звенигово, территория ГСК «Водник») – температурный график 95/70 0С, система теплоснабжения – четырехтрубная, вид топлива – газ;
3. Котельная № 0615 (г.Звенигово, ул. Сосновая, 1) – температурный график 95/70 0С, система теплоснабжения – двухтрубная, вид топлива – газ;

Таблица 1 - Данные для расчета системы теплоснабжения в соответствии с СП 131.13330.2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатель** | **Количество** |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 | -360С |
| 2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 | -310С |
| 3 | Средняя температура за отопительный период | -4,80С |
| 4 | Продолжительность отопительного периода | 214сут. |

**РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И**

**ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ**

**1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий**

**по этапам**

В таблице 2 показаны объемы строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения городского поселения Звенигово.

Таблица 2

| **Адрес** | **Номер** | **Наименование потребителя** | **Тип потребителя** | **Объем, м3** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная № 0601 (г. Звенигово, ул. Гагарина, 81)** | | | | |
| улица Гагарина | 103 | жилой дом | Жилищный фонд | 80 |
| улица Гагарина | 105 | жилой дом | Жилищный фонд | 160 |
| улица Гагарина | 100 | жилой дом | Жилищный фонд | 130 |
| улица Гагарина | 102 | жилой дом | Жилищный фонд | 110,4 |
| улица Гагарина | 111 | жилой дом (только ГВС) | Жилищный фонд |  |
| улица Ленина | 76 | жилой дом | Жилищный фонд | 8720,12 |
| улица Ленина | 78 | жилой дом (кв. 1-60) | Жилищный фонд | 10865,7 |
| улица Ленина | 78 | жилой дом (кв. 61-99) | Жилищный фонд | 7243,8 |
| улица Ленина | 60 | жилой дом (капремонт) | Жилищный фонд | 12662,7 |
| улица Ленина | 55 | жилой дом | Жилищный фонд | 9854,95 |
| улица Ленина | 57 | жилой дом | Жилищный фонд | 10525,55 |
| улица Пушкина | 66 | жилой дом | Жилищный фонд | 93 |
| улица Пушкина | 79 | жилой дом | Жилищный фонд | 98 |
| улица Ленина | 51 | жилой дом | Жилищный фонд | 12839,5 |
| улица Ленина | 49 | жилой дом | Жилищный фонд | 9548,06 |
| улица Пушкина | 65 | жилой дом | Жилищный фонд | 78 |
| улица Пушкина | 54 | жилой дом | Жилищный фонд | 11430,95 |
| улица Пушкина | 61 | жилой дом | Жилищный фонд | 108 |
| улица Ленина | 41 | жилой дом | Жилищный фонд | 2175,32 |
| улица Ленина | 43 | жилой дом | Жилищный фонд | 1743,35 |
| улица Ленина | 45 | жилой дом | Жилищный фонд | 7176,64 |
| улица Ленина | 47 | жилой дом | Жилищный фонд | 13171,8 |
| улица Школьная | 28 | жилой дом | Жилищный фонд | 148 |
| улица Школьная | 30 | жилой дом | Жилищный фонд | 359,6 |
| улица Школьная | 61 | жилой дом | Жилищный фонд | 104,62 |
| улица Бутякова | 53 | жилой дом | Жилищный фонд | 111 |
| улица Ростовщикова | 23 | жилой дом | Жилищный фонд | 189 |
| улица Ростовщикова | 20 | жилой дом | Жилищный фонд | 176 |
| улица Ростовщикова | 18 | жилой дом | Жилищный фонд | 70 |
| улица Ростовщикова | 14 | жилой дом | Жилищный фонд | 93 |
| улица Ростовщикова | 12 | жилой дом | Жилищный фонд | 346 |
| улица Ростовщикова | 4 | жилой дом | Жилищный фонд | 65 |
| улица Ростовщикова | 2 | жилой дом | Жилищный фонд | 696 |
| улица Ростовщикова | 37 | жилой дом | Жилищный фонд | 26521,75 |
| улица Ростовщикова | 39 | жилой дом | Жилищный фонд | 6302,3 |
| улица Ростовщикова | 31 | жилой дом | Жилищный фонд | 21408,1 |
| улица Ростовщикова | 29 | жилой дом | Жилищный фонд | 22279,75 |
| улица Ростовщикова | 72 | жилой дом | Жилищный фонд | 10452,25 |
| улица Ростовщикова | 33 | жилой дом | Жилищный фонд | 11165 |
| улица Ростовщикова | 78 | жилой дом | Жилищный фонд | 8319 |
| улица Ростовщикова | 80 | жилой дом | Жилищный фонд | 12005 |
| улица Ростовщикова | 74 | жилой дом | Жилищный фонд | 8271,5 |
| улица Ростовщикова | 74 А | жилой дом | Жилищный фонд | 9448,8 |
| улица Бутякова | 102 | жилой дом | Жилищный фонд | 20645,3 |
| улица Бутякова | 96 | жилой дом | Жилищный фонд | 17202,25 |
| улица Школьная | 111 | жилой дом (длинный) | Жилищный фонд | 18848,22 |
| улица Школьная | 111 | жилой дом (пристрой) | Жилищный фонд | 6282,74 |
| улица Комсомольская | 6 | жилой дом | Жилищный фонд | 10701,15 |
| улица Комсомольская | 4 | жилой дом | Жилищный фонд | 5925,22 |
| улица Бутякова | 100 | жилой дом | Жилищный фонд | 17290,75 |
| улица Гагарина | 77 | жилой дом | Жилищный фонд | 6904,1 |
| улица Гагарина | 80 | жилой дом | Жилищный фонд | 5357,3 |
| улица Гагарина | 82 | жилой дом | Жилищный фонд | 9207,22 |
| улица Гагарина | 78 | жилой дом | Жилищный фонд | 7204,75 |
| улица Гоголя | 3 | жилой дом | Жилищный фонд | 169,9 |
| улица Гагарина | 70 | жилой дом | Жилищный фонд | 82 |
| улица Вершинина | 64 | жилой дом | Жилищный фонд | 10351 |
| улица Гагарина | 65 | жилой дом (только ГВС) | Жилищный фонд |  |
| улица Гагарина | 66 | жилой дом | Жилищный фонд | 422 |
| улица Гагарина | 60 | жилой дом | Жилищный фонд | 6263,5 |
| улица Гагарина | 62 | жилой дом | Жилищный фонд | 17374 |
| улица Советская | 57 | жилой дом | Жилищный фонд | 34036,75 |
| улица Гагарина | 58 | жилой дом | Жилищный фонд | 1012 |
| улица Гагарина | 55 | жилой дом | Жилищный фонд | 2596,75 |
| переулок Цыганова | 11 | жилой дом | Жилищный фонд | 1111,59 |
| улица Ленина | 48 | жилой дом | Жилищный фонд | 803,35 |
| улица Ленина | 50 А | жилой дом | Жилищный фонд | 9217,35 |
| улица Гагарина | 51 | жилой дом | Жилищный фонд | 1874,7 |
| улица Гагарина | 48 | жилой дом | Жилищный фонд | 4300 |
| улица Вершинина | 37 | жилой дом | Жилищный фонд | 5517,5 |
| улица Гагарина | 49 | жилой дом (капремонт) | Жилищный фонд | 6460,6 |
| улица Гагарина | 46 | жилой дом | Жилищный фонд | 4010,97 |
| улица Вершинина | 33 | жилой дом | Жилищный фонд | 7607,79 |
| улица Гагарина | 30 | жилой дом (только ГВС) | Жилищный фонд |  |
| улица Ленина | 55 | Звениговская ЦРБ ГБУ РМЭ, Стоматология | Здравоохранение | 1292,2 |
| улица Ростовщикова | 25 | ГБУ РМЭ «Звениговская ЦРБ» бойлерная | Здравоохранение | 226 |
| улица Ростовщикова | 25 | ГБУ РМЭ «Звениговская ЦРБ» МОРГ | Здравоохранение | 825,7 |
| улица Ростовщикова | 25 Б | «Центр гигиены и эпидемиологии в РМЭ» Административно-лабораторный корпус | Здравоохранение | 1196 |
| улица Ростовщикова | 25 | ГБУ РМЭ «Звениговская ЦРБ» гараж | Здравоохранение | 1907,39 |
| улица Ростовщикова | 25 | ГБУ РМЭ «Звениговская ЦРБ» инфекционное отделение | Здравоохранение | 4126,8 |
| улица Ростовщикова | 25 | ГБУ РМЭ «Звениговская ЦРБ» Пищеблок | Здравоохранение | 2190,4 |
| улица Ростовщикова | 25 | ГБУ РМЭ «Звениговская ЦРБ» Стационар | Здравоохранение | 16293,52 |
| улица Ростовщикова | 25 | ГБУ РМЭ «Звениговская ЦРБ» Поликлиника | Здравоохранение | 4895 |
| улица Ростовщикова | 25 | ГБУ РМЭ «Звениговская ЦРБ» Административное здание | Здравоохранение | 4176 |
| улица Ростовщикова | 25 | ГБУ РМЭ «Звениговская ЦРБ» гараж скорой помощи | Здравоохранение | 1744 |
| улица Ленина | 49 | МБУК Звениговская городская Детская библиотека | Культура | 1435 |
| улица Ленина | 46 | Отдел культуры | Культура | 1250,84 |
| улица Советская | 41 | МБУК«Звениговский районный краеведческий музей» | Культура | 4459,4 |
| улица Пушкина | 53 А | МБОУДОД«Звениговская ДШИ» | Образование | 4056 |
| улица Ленина | 39 | Отдел образования администрации района | Образование | 1703 |
| улица Пушкина | 41 | МОУ «Звениговский лицей» | Образование | 22561 |
| улица Бутякова | 10 | ЗВЕНИГОВСКИЙ ЦФКИСМБУ ДО, Спортшкола | Образование | 1783 |
| улица Ростовщикова | 45 | Детский сад Светлячёк | Образование | 9450 |
| улица Бутякова | 98 | Детский сад Буратино | Образование | 9099 |
| улица Школьная | 109 | Звениговская СОШ №3 | Образование | 36687,4 |
| улица Школьная | 109 | Центр детского творчества | Образование | 2057,6 |
| улица Школьная | 111 А | Детский сад Карусель | Образование | 1519 |
| улица Школьная | 111 А | Детский сад Карусель | Образование | 809,4 |
| улица Школьная | 111 А | Детский сад Карусель | Образование | 3478 |
| улица Гагарина | 53 | Детский сад Звёздочка | Образование | 3845 |
| улица Ленина | 74 | ОМВД России по Звениговскому району | Прочие | 4678 |
| улица Ленина | 74 | УФСБ России, административное помещение | Прочие | 398,9 |
| улица Ленина | 74 | ОМВД России по Звениговскому району, помещение | Прочие | 159,6 |
| улица Ленина | 74 | Управление Росгвардии по РМЭ | Прочие | 60,9 |
| улица Ленина | 74 | ОМВД, гараж | Прочие | 1101 |
| улица Школьная | 26 А | МУП Водоканал, административное помещение | Прочие | 1403,5 |
| улица Школьная | 26 А | МУП Водоканал, производственное помещение | Прочие | 464 |
| улица Ленина | 39 | Администрация МО Звениговский муниципальный район, новый корпус | Прочие | 7437,45 |
| улица Ленина | 39 | МИФНС России №2 по РМЭ, Административное здание | Прочие | 1908,2 |
| улица Ленина | 39 | Маристат, административное здание | Прочие | 63 |
| улица Ленина | 39 | Администрация МО Звениговский муниципальный район, гараж №2 с/х | Прочие | 72,92 |
| улица Ленина | 39 | Администрация МО Звениговский муниципальный район | Прочие | 703,9 |
| улица Ленина | 39 | Администрация МО Звениговский муниципальный район, помещение | Прочие | 252 |
| улица Ленина | 39 | Административное здание, Минсельхоз РМЭ | Прочие | 81,1 |
| улица Ленина | 39 | Администрация МО Звениговский муниципальный район, пристрой к адм. зданию | Прочие | 3550 |
| улица Ленина | 39 | Собрание депутатов | Прочие | 205 |
| улица Ленина | 39 | Администрация МО Городское поселение Звенигово | Прочие | 1326 |
| улица Ленина | 39 | Гараж администрации | Прочие | 521,56 |
| улица Школьная | 20 | гаражи ИФНС | Прочие | 551 |
| улица Ростовщикова | 17 | Отряд ФПС по РМЭ, административное здание ПЧ-40 | Прочие | 268,23 |
| улица Ростовщикова | 17 | Отряд ФПС по РМЭ, гараж | Прочие | 250,9 |
| улица Ростовщикова | 17 | Отряд ФПС по РМЭ, пожарное депо | Прочие | 1713 |
| улица Ростовщикова | 17 | Главное управление МЧС России по РМЭ, помещение | Прочие | 280,67 |
| улица Ростовщикова | 17 | Административное помещение, Центр ГИМС МЧС России по РМЭ | Прочие | 104,9 |
| улица Ростовщикова | 11 | ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России, Военкомат | Прочие | 5124 |
| улица Ростовщикова | 41 | Филиал ФГУП «РТРС» РТПЦ РМЭ | Прочие | 509 |
| улица Школьная | 111 | Администрация района, административное здание | Прочие | 2950 |
| улица Ленина | 54 | Звениговский районный суд | Прочие | 1969 |
| улица Ленина | 54 | Звениговский районный суд гараж | Прочие | 103,8 |
| улица Ленина | 46 | МИФНС России №2 по РМЭ, Административное здание | Прочие | 203,58 |
| улица Ленина | 46 | Администрация района, помещение 5 | Прочие | 279,3 |
| улица Ленина | 46 | ФКУ УИИ УФСИН России по РМЭ | Прочие | 274,54 |
| улица Ленина | 46 | ГКУ РМЭ Центр по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей в РМЭ, помещение | Прочие | 1141,24 |
| улица Ленина | 44 | Гараж администрации | Прочие | 383 |
| улица Ленина | 49 | Помещение 1, Аптека №3 ЗАО | Здравоохранение | 2601,07 |
| улица Советская | 41 | ООО «Дискавери», КРЦ«Дискавери» | Культура | 3730,3 |
| улица Ленина | 74 |  | Прочие | 221,25 |
| улица Ленина | 60 | помещение 16/1, ООО Ноябрь | Прочие | 451 |
| улица Ленина | 60 | Минирынок Овчинников А.В. Бристоль | Прочие | 397,4 |
| улица Ленина | 60 | Минирынок Овчинников А.В. Пивоман | Прочие | 185,8 |
| улица Ленина | 60 | Минирынок Овчинников А.В. МТС | Прочие | 185,4 |
| улица Ленина | 60 | Мини-рынок, Новосёлов Б.Л. | Прочие | 193 |
| улица Ленина | 60 | Отдел №1, ИшимовГ.П. | Прочие | 139,78 |
| улица Ленина | 60 | Отдел №2 доп, ИшимовГ.П. | Прочие | 100,76 |
| улица Ленина | 60 | Отдел №3, ИшимовГ.П. | Прочие | 66,17 |
| улица Ленина | 60 | Отдел на мини-рынке, Иванова М.Е. | Прочие | 198,3 |
| улица Ленина | 60 | Отдел Семена, Матюшина Н.В. | Прочие | 55,1 |
| улица Ленина | 60 | не жилое помещение, Максимова Валентина Дмитриевна | Прочие | 64,9 |
| улица Ленина | 60 | Отдел на мини-рынке 2, Пуганова Н.Э. | Прочие | 111 |
| улица Ленина | 60 | Отдел на мини-рынке 3, Соловьёва С.А. | Прочие | 123,3 |
| улица Ленина | 60 | Отдел на мини-рынке 4, Герасимова А.А. | Прочие | 83,7 |
| улица Ленина | 60 | Отдел на мини-рынке 5, ЧП Глазова Г.В. | Прочие | 76,8 |
| улица Ленина | 60 | помещение, Зимина Е.Е. | Прочие | 64,2 |
| улица Ленина | 53 А | Пекарня | Прочие | 186,7 |
| улица Пушкина | 64 | Гараж администрации города | Прочие | 234 |
| улица Пушкина | 53 | Ростелеком | Прочие | 14647 |
| улица Пушкина | 53 | гараж Ростелеком | Прочие | 1326,6 |
| улица Пушкина | 51 | Волжская сетевая компания, административное здание | Прочие | 844 |
| улица Пушкина | 51 | Волжская сетевая компания, гараж | Прочие | 742 |
| улица Ленина | 41 | Гражданин РоженцовС.К. 2 | Прочие | 46,4 |
| улица Ленина | 41 | Помещение КПКГ, касса семейного кредита КПК | Прочие | 147,6 |
| улица Ленина | 43 | Магазин Центр Плюс, Дмитриев Л.В. | Прочие | 146,9 |
| улица Ленина | 43 | Магазин Центр Плюс, Дмитриев Л.В. | Прочие | 147,3 |
| улица Ленина | 43 | Магазин Акашево, Гаврилова Марина Владимировна | Прочие | 148,5 |
| улица Ленина | 43 | Иванов Андрей Игоревич, жилое помещение II | Прочие | 58,35 |
| улица Ленина | 43 | Иванов Андрей Игоревич, жилое помещение VI | Прочие | 59,1 |
| улица Ленина | 45 | Магазин, Иванова М.Е. | Прочие | 344,1 |
| улица Ленина | 45 | Магазин Одежда, Солдатов Алексей Владимирович | Прочие | 306,9 |
| улица Ленина | 47 | помещение 3, ЛигуновО.А. | Прочие | 56 |
| улица Ленина | 47 | Магазин Алые паруса, Новосёлова М.А. | Прочие | 191,5 |
| улица Ленина | 47 | помещение 4, адвокат Майорова Л.Г. | Прочие | 70,01 |
| улица Ленина | 47 | Адвокатский кабинет, Адвокат Петрова Наталья Геннадьевна | Прочие | 103 |
| улица Ленина | 47 | помещение 2, Латыпова Ирина Николаевна | Прочие | 113 |
| улица Ленина | 47 | помещение, Степанов Игорь Петрович | Прочие | 56 |
| улица Ленина | 39 | ООО Парус, кафе Арго | Прочие | 252 |
| улица Ростовщикова | 74 А | АО Бутяковец, магазин Волжанка | Прочие | 443,2 |
| улица Ростовщикова | 74 А | ИП Новосёлов Б.Л., Магазин | Прочие | 203,4 |
| улица Бутякова | 105 | ООО Юнион Полис, торговый павильон, магазин Тройка | Прочие | 373 |
| улица Школьная | 111 | ИП Новоселов Б.Л.,Магазин Звениговский | Прочие | 160 |
| улица Комсомольская | 4 | Газпром межрегионгаз, административное помещение | Прочие | 346 |
| улица Советская | 75 | Проходная | Прочие | 198 |
| улица Советская | 75 | Административное здание | Прочие | 3434 |
| улица Советская | 75 | Подсобное помещение | Прочие | 153,5 |
| улица Советская | 75 | Слесарная мастерская | Прочие | 156,6 |
| улица Советская | 75 | Гараж | Прочие | 1215 |
| улица Ленина | 48 | Магазин Оптика, Авдиевская Наталья Валентиновна | Прочие | 117 |
| улица Ленина | 48 | помещение, Лихачёва Л.А. | Прочие | 115,2 |
| улица Ленина | 46 | Редакция газеты «Звениговская Неделя» | Прочие | 395,31 |
| улица Ленина | 46 | помещение 3, Центр НЭО | Прочие | 61,5 |
| улица Ленина | 44 | Шаурма | Прочие | 137 |
| улица Вершинина | 37 | помещение 25, МРО ВДПО | Прочие | 83,25 |
| улица Вершинина | 37 | Новосёлов Б.Л., Магазин Парус | Прочие | 254 |
| улица Гагарина | 49 | Росгострах ПАО СК | Прочие | 333 |
| улица Ленина | 40 | КЦСОН в Звениговском районе | Прочие | 9885 |
| **Котельная № 0614 (г. Звенигово, территория ГСК «Водник»)** | | | | |
| улица Набережная | 24 | жилой дом | Жилищный фонд | 1441,61 |
| улица Набережная | 22 | жилой дом | Жилищный фонд | 1366,72 |
| улица Заводская | 7 | жилой дом | Жилищный фонд | 2119 |
| улица Заводская | 9 | жилой дом | Жилищный фонд | 1320 |
| улица Ленина | 2 | жилой дом | Жилищный фонд | 6274,3 |
| улица Вечёркина | 5 | жилой дом | Жилищный фонд | 127 |
| улица Гагарина | 1 | жилой дом | Жилищный фонд | 13059,03 |
| улица Вечёркина | 10 | жилой дом (общежитие) | Жилищный фонд | 15659,5 |
| улица Гагарина | 2 | жилой дом | Жилищный фонд | 13899,69 |
| улица Гагарина | 4 | жилой дом | Жилищный фонд | 2234,5 |
| улица Вечёркина | 18 | жилой дом | Жилищный фонд | 295,9 |
| улица Гагарина | 13 | жилой дом | Жилищный фонд | 7549,48 |
| улица Ленина | 15 А | жилой дом (свой общедомовой котёл для ГВС) | Жилищный фонд | 8906,4 |
| улица Вершинина | 2 | жилой дом | Жилищный фонд | 24134,5 |
| улица Советская | 5 | жилой дом | Жилищный фонд | 480,75 |
| улица Гагарина | 14 | жилой дом | Жилищный фонд | 162 |
| улица Пушкина | 29 | жилой дом | Жилищный фонд | 336,2 |
| улица Гагарина | 3 | жилой дом | Жилищный фонд | 5552,75 |
| улица Гагарина | 5 | жилой дом | Жилищный фонд | 4267 |
| улица Ленина | 8 | жилой дом | Жилищный фонд | 23145,25 |
| улица Ленина | 10 А | жилой дом, универсам Звениговский | Жилищный фонд | 5832,65 |
| улица Ленина | 3 | жилой дом | Жилищный фонд | 4910 |
| улица Ленина | 7 | жилой дом | Жилищный фонд | 11960,15 |
| улица Пушкина | 4 | жилой дом | Жилищный фонд | 1570 |
| улица Пушкина | 8 | жилой дом | Жилищный фонд | 13810,16 |
| улица Пионерская | 3 | жилой дом (общежитие) | Жилищный фонд | 9843,8 |
| улица Пионерская | 3 А | жилой дом (общежитие) | Жилищный фонд | 965 |
| улица Пионерская | 3 Б | жилой дом (общежитие) | Жилищный фонд | 1798,25 |
| улица Пионерская | 4 | жилой дом | Жилищный фонд | 10280,27 |
| улица Охотина | 12 | жилой дом | Жилищный фонд | 11260,5 |
| улица Охотина | 10 | жилой дом | Жилищный фонд | 7818,16 |
| улица Охотина | 8 | жилой дом | Жилищный фонд | 11772,62 |
| улица Пионерская | 5 | жилой дом | Жилищный фонд | 11797 |
| улица Пионерская | 7 | жилой дом | Жилищный фонд | 12018,61 |
| улица Пушкина | 21 А | жилой дом | Жилищный фонд | 9945,5 |
| улица Школьная | 13 А | жилой дом | Жилищный фонд | 10598,79 |
| улица Ленина | 2 А | МУП «Водоканал г. Звенигово», водяная насосная станция | Прочие | 383 |
| улица Набережная | 16 | МБУК«Звениговский РЦДиК«Мечта» | Культура | 20906,7 |
| улица Набережная | 16 | Администрация МО «Звениговский мунципальный район», отдел ЗАГС | Прочие | 632,42 |
| улица Вечёркина | 10 | Администрация городского поселения Звенигово, помещение 2 | Прочие | 60,35 |
| улица Вечёркина | 10 | Администрация городского поселения Звенигово, помещение 3 | Прочие | 97,02 |
| улица Вечёркина | 10 | Администрация городского поселения Звенигово, помещение 4 | Прочие | 48,65 |
| улица Вечёркина | 10 | Администрация городского поселения Звенигово, помещение 5 | Прочие | 493,61 |
| улица Вечёркина | 10 | Чувашский ЛО МВД России на транспорте, помещение | Прочие | 200,9 |
| улица Вечёркина | 22 | МБУК«Звениговский районный дом народных умельцев» | Культура | 362,1 |
| улица Гагарина | 19 | ГОУ РМЭ «Звениговская школа интернат» хозяйственный корпус | Образование | 3201 |
| улица Гагарина | 19 | ГОУ РМЭ «Звениговская школа интернат» гараж | Образование | 372 |
| улица Гагарина | 19 | ГОУ РМЭ «Звениговская школа интернат» школа | Образование | 11881 |
| улица Гагарина | 19 | ГОУ РМЭ «Звениговская школа интернат» галерея | Образование | 365 |
| улица Гагарина | 19 | ГОУ РМЭ «Звениговская школа интернат» столовая | Образование | 2155 |
| улица Гагарина | 19 | ГОУ РМЭ «Звениговская школа интернат» общежитие | Образование | 11201 |
| улица Ленина | 17 | Звениговская СОШ №1 | Образование | 8475,8 |
| улица Ленина | 1 | ГБПОУ РМЭ «ТЭТ», учебный корпус №1 | Образование | 9585,6 |
| улица Ленина | 1 | ГБПОУ РМЭ «ТЭТ», хранилище | Образование | 556 |
| улица Ленина | 5 | ГБПОУ РМЭ «ТЭТ», общежитие | Образование | 2721 |
| улица Ленина | 5 А | ГБПОУ РМЭ «ТЭТ», гараж | Образование | 1013 |
| улица Пушкина | 2 | ГБПОУ РМЭ «ТЭТ», учебно-производственный корпус №2 | Образование | 7925 |
| улица Пушкина | 2 | ГБПОУ РМЭ «ТЭТ», мастерские | Образование | 632 |
| улица Пушкина | 7 | МДОУ Звениговский детский сад «Ракета» | Образование | 3668,3 |
| улица Пионерская | 3 Б | Администрация городского поселения Звенигово, помещение подвала | Прочие | 148 |
| улица Пушкина | 21 А | МБУК Звениговская межпоселенческая библиотека | Образование | 2751,5 |
| улица Школьная | 14 А | МДОУ Звениговский детский сад «Кораблик» | Образование | 6187,3 |
| улица Набережная | 16 | ИП Ильичёв Александр Николаевич, «Помещение» | Прочие | 66,9 |
| улица Ленина | 2 | Гражданин Гарифуллин М.Н., помещение 2 | Прочие | 68,2 |
| улица Ленина | 2 | Гражданин Гарифуллин М.Н., помещение | Прочие | 96,5 |
| улица Гагарина | 2 | Глызин М. А., помещение 1 | Прочие | 367,25 |
| улица Вечёркина | 19 | «Фортпост» | Прочие | 558 |
| улица Вечёркина | 19 | «Фикспрайс» | Прочие | 591 |
| улица Вечёркина | 16 | «Бутяковец», магазин «Ветеран» | Прочие | 448 |
| улица Вечёркина | 24 | ООО «Юнион Полис», Магазин «Стройтовары» | Прочие | 157 |
| улица Гагарина | 8 | «Бутяковец», магазин «Визит» | Прочие | 562 |
| улица Гагарина | 8 | «Бутяковец», магазин «Крестьянское подворье» | Прочие | 238,6 |
| улица Гагарина | 8 | «Бутяковец», магазин «Маяк» | Прочие | 198 |
| улица Гагарина | 8 | «Бутяковец», магазин «Ньюанс» | Прочие | 90 |
| улица Гагарина | 8 | «Бутяковец», пристрой к магазину «Дачник» | Прочие | 44,5 |
| улица Гагарина | 10 | ООО Юнион Полис, магазин Пеструшка | Прочие | 79,2 |
| улица Ленина | 21 | АО Бутяковец, магазин | Прочие | 136 |
| улица Ленина | 8 | Зиганшина М.Г., помещение | Прочие | 59,4 |
| улица Ленина | 7 | Юнион Полис, магазин | Прочие | 461,25 |
| улица Ленина | 7 | Интерфарм, аптека | Прочие | 349,5 |
| улица Пушкина | 8 | Яковлева Н.В., кафе «Остров детства» | Прочие | 612,5 |
| улица Охотина | 12 | ИП Веденин Д.В., магазин «Хозяюшка» | Прочие | 238,3 |
| улица Охотина | 12 | ИП Веденин Д.В., магазин 2 | Прочие | 108,4 |
| улица Охотина | 12 | ИП Новосёлов Б.Л., магазин «Звениговский» | Прочие | 277,33 |
| **Котельная № 0615 (г. Звенигово, ул. Сосновая, 1)** | | | | |
| улица Сосновая | 7 | жилой дом | Жилищный фонд | 4275,72 |
| улица Палантая | 7 | жилой дом | Жилищный фонд | 1458,6 |
| улица Палантая | 9 | жилой дом | Жилищный фонд | 1519,1 |
| улица Палантая | 9 А | жилой дом | Жилищный фонд | 793,5 |

**1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя**

**с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления**

**на каждом этапе**

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления приведены в таблицах 3-4.

Таблица 3 **-** Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления (существующее положение)

| **№ п/п** | **Наименование ТСО** | **Наименование и адрес котельной** | **Спрос на тепловую мощность, Гкал/час** | **Полезный отпуск, Гкал/год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0601 | 17,38 | 41534,504 |
| 2 | Котельная № 0614 | 8,4 | 20064,350 |
| 3 | Котельная № 0615 | 0,2 | 482,405 |

Таблица 4 **-** Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления (перспективное положение до 2039 г.)

| **№ п/п** | **Наименование ТСО** | **Наименование и адрес котельной** | **Спрос на тепловую мощность, Гкал/час** | **Полезный отпуск, Гкал/год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0601 | 17,38 | 41534,504 |
| 2 | Котельная № 0614 | 8,4 | 20064,350 |
| 3 | Котельная № 0615 | 0,2 | 482,405 |

Годовой расход тепловой энергии на отопление определяется по формуле:  
Qгод от = Zот х Qотр х ((Тв – Тсо)/(Тв – Тн)) х Ро, Гкал/год  
где: Qотр – максимальный часовой расход тепла на отопление, Гкал/ч;  
Ро – продолжительность отопительного периода, сутки;  
Zот – время работы в сутки, ч;  
Тсо – средняя температура наружного воздуха за отопительный период, °С  
Тн – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции, °С  
Тв – расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий, °С

**1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности)и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах**

Производственным источником тепловой энергии и теплоносителей (пара и горячей воды) является котельная №0614, которая помимо населения осуществляет теплоснабжение ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод имени С. Н. Бутякова», Звениговской базы технического обслуживания флота (БТОФ), ООО «Олимп», ЦДиК«Голубая мечта», объектов водоканала (рис. 1). Объектами теплоснабжения завода являются заводуправление, литейный, токарный, штамповочный цехи, СКЦ, ДОЦ, ЭКО, столовая, гаражи, бытовки и складские помещения.



Рис. 1 - Объекты теплоснабжения ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод имени С. Н. Бутякова»

Увеличение потребления тепловой энергии объектами, расположенными в производственных зонах не предусмотрено.

**1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника**

**тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и**

**по городскому поселению Звенигово**

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 5.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование расчетного элемента территориального деления** | **Наименование источника централизованного теплоснабжения** | **Теплоплотность зоны действия источника**  **тепла, Гкал/час /км2** | | | | | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028-2032** | **2033-2039** |
| 1 | г. Звенигово | Котельная № 0601 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 2 | Котельная № 0614 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 3 | Котельная № 0615 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

**РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

**2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии**

Централизованное теплоснабжение в городском поселении Звениговоимеетсявг.Звенигово.

Отопление жилой застройки в остальных населенных пунктах осуществляется с помощью автономных источников отопления.

В настоящее время на территории городского поселения Звениговодействует централизованная и децентрализованная система теплоснабжения. Объекты, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных источников отопления. Сложившаяся система централизованного теплоснабжения в городском поселении Звенигововключает в себя единый комплекс сооружений, основного котельного и вспомогательного оборудования, а также наружных инженерных коммуникаций.

Источниками централизованного теплоснабжения в городском поселении Звениговоявляются котельные, работающие на природном газе.

Изменение зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии не предусматривается.

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **источника теплоснабжения** | **Мощность котла (Гкал/час)** | **Водогрейные котлы** | **Количество котлов** | **Мощность котельной (Гкал/час)** | **Вид топлива** |
| Котельная № 0601 | 6,88 | RS-D8000 | 1 | 27,04 | газ |
| 5,6 | ДКВр-10-13 | 2 | газ |
| 8,96 | ДЕ-16-14 ГМ | 1 | газ |
| Котельная № 0614 | 8,96 | ДЕ-16-14 ГМ | 3 | 26,88 | газ |
| Котельная № 0615 | 0,086 | Хопер-100 | 4 | 0,344 | газ |

**2.2. Описание существующих и перспективных зондействия индивидуальных источников тепловой энергии**

Зоны, не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

Отопление от индивидуальных источников тепловой энергии более выгоднее, чем отопление от централизованного теплоснабжения. Индивидуальные источники поставляют тепловую энергию без потерь. Так же отсутствует риск поломки тепловых сетей в отопительный период.

**2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действияисточников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть**

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности в каждой из зон действия источников тепловой энергии и перспективные балансы, с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, приведены в таблице 7.

Таблица 7– Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч

| **№ п/п** | **Наименование ТСО** | **Наименование и адрес котельной** | **Год** | **Установленная мощность, Гкал/ч** | **Располагаемая, Гкал/ч** | **Тепловая мощность нетто, Гкал/ч** | **Собственные нужды, Гкал/ч** | **Потери в тепловых сетях, Гкал/ч** | **Подключенная нагрузка, Гкал/ч** | **Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч** | **Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч** | **КИУТМ, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0601 (г. Звенигово, ул. Гагарина, 81) | 2023 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 0 | 1,209 | 17,38 | 18,59 | 8,45 | 89,89 |
| 2024 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 0 | 1,209 | 17,38 | 18,59 | 8,45 | 89,89 |
| 2025 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 0 | 1,209 | 17,38 | 18,59 | 8,45 | 89,89 |
| 2026 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 0 | 1,209 | 17,38 | 18,59 | 8,45 | 89,89 |
| 2027 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 0 | 1,209 | 17,38 | 18,59 | 8,45 | 89,89 |
| 2028 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 0 | 1,209 | 17,38 | 18,59 | 8,45 | 89,89 |
| 2029 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 0 | 1,209 | 17,38 | 18,59 | 8,45 | 89,89 |
| 2030-2033 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 0 | 1,209 | 17,38 | 18,59 | 8,45 | 89,89 |
| 2034-2039 | 27,04 | 27,04 | 27,04 | 0 | 1,209 | 17,38 | 18,59 | 8,45 | 89,89 |
| 2 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0614 (г. Звенигово, территория ГСК «Водник») | 2023 | 26,88 | 23,28 | 23,28 | 0 | 0,645 | 8,4 | 9,04 | 14,24 | 93,05 |
| 2024 | 26,88 | 23,28 | 23,28 | 0 | 0,645 | 8,4 | 9,04 | 14,24 | 93,05 |
| 2025 | 26,88 | 23,28 | 23,28 | 0 | 0,645 | 8,4 | 9,04 | 14,24 | 93,05 |
| 2026 | 26,88 | 23,28 | 23,28 | 0 | 0,645 | 8,4 | 9,04 | 14,24 | 93,05 |
| 2027 | 26,88 | 23,28 | 23,28 | 0 | 0,645 | 8,4 | 9,04 | 14,24 | 93,05 |
| 2028 | 26,88 | 23,28 | 23,28 | 0 | 0,645 | 8,4 | 9,04 | 14,24 | 93,05 |
| 2029 | 26,88 | 23,28 | 23,28 | 0 | 0,645 | 8,4 | 9,04 | 14,24 | 93,05 |
| 2030-2033 | 26,88 | 23,28 | 23,28 | 0 | 0,645 | 8,4 | 9,04 | 14,24 | 93,05 |
| 2034-2039 | 26,88 | 23,28 | 23,28 | 0 | 0,645 | 8,4 | 9,04 | 14,24 | 93,05 |
| 3 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0615 (г. Звенигово, ул. Сосновая, 1) | 2023 | 0,344 | 0,264 | 0,264 | 0 | 0,010 | 0,2 | 0,21 | 0,054 | 78,05 |
| 2024 | 0,344 | 0,264 | 0,264 | 0 | 0,010 | 0,2 | 0,21 | 0,054 | 78,05 |
| 2025 | 0,344 | 0,264 | 0,264 | 0 | 0,010 | 0,2 | 0,21 | 0,054 | 78,05 |
| 2026 | 0,344 | 0,264 | 0,264 | 0 | 0,010 | 0,2 | 0,21 | 0,054 | 78,05 |
| 2027 | 0,344 | 0,264 | 0,264 | 0 | 0,010 | 0,2 | 0,21 | 0,054 | 78,05 |
| 2028 | 0,344 | 0,264 | 0,264 | 0 | 0,010 | 0,2 | 0,21 | 0,054 | 78,05 |
| 2029 | 0,344 | 0,264 | 0,264 | 0 | 0,010 | 0,2 | 0,21 | 0,054 | 78,05 |
| 2030-2033 | 0,344 | 0,264 | 0,264 | 0 | 0,010 | 0,2 | 0,21 | 0,054 | 78,05 |
| 2034-2039 | 0,344 | 0,264 | 0,264 | 0 | 0,010 | 0,2 | 0,21 | 0,054 | 78,05 |

**2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников**

**тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае,**

**если зона действия источника тепловой энергии расположена**

**в границах двух и более поселений, с указанием величины**

**тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения**

На территории городского поселения Звениговоотсутствуют источники теплоснабжения, расположенные в границах нескольких поселений.

**2.5. Радиус эффективного теплоснабжения**

Согласно статье 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении «радиус эффективного теплоснабжения — это максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Согласно п. 6 2. Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г., радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом понятием радиуса эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии компенсирует возрастание расходов при подключении удаленного потребителя.

Вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплосети к выручке от передачи тепловой энергии должно быть менее или равно 100%. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Т.е. объект присоединения попадает в радиус эффективного теплоснабжения если выручка от передачи тепловой энергии присоединяемому объекту будет не меньше совокупных затрат на строительство и эксплуатацию теплотрассы к объекту.

В существующем варианте развития не выделены отдельные перспективные объекты подключения, в связи, с чем определить целесообразность подключения объектов централизованного теплоснабжения к существующим источниками и/или перспективным источникам не представляется возможным.

**РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ**

**3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей**

Баланс производительности водоподготовительной установки складывается из нижеприведенных статей

*Объем воды на заполнение системы теплоснабжения:*

Vот=qот\*Qот,

где

qот – удельный объем воды, (справочная величина,qот=19,5 м3/(Гкал/час);

Qот- максимальный тепловой поток на отопление здания, Гкал/час.

*Объем воды на заполнение трубопроводов тепловых сетей;*

Vт.с.=Vi\*Li,

где

Vi -удельный объем воды i-го диаметра, м3;

L- длина участкаi-го диаметра, м

*Объем воды на подпитку системы теплоснабжения:*

Vподп.=0,0025\*n\*t\*(Vот+ Vт.с)+GГВС,

где

n- продолжительность отопительного периода;

t - часов работы в отопительный период.

GГВС - среднечасовой расход воды на горячее водоснабжение, м3/час.

В таблице 8 рассчитан баланс теплоносителя. Баланс производительности водоподготовительных установок останется неизменным, в связи с тем, что присоединение новых абонентов не планируется.

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника теплоснабжения** | **Кол-во воды, необходимого для производства и передачи тепловой энергии котельными, м3 (Vобщ.)** | **Объем воды на заполнение системы теплоснабжения, м3**  **(Vот.)** | **Объем воды на заполнение трубопроводов сетей, м3Vт.с** | **Объем воды на ГВС, м3**  **/год** | **Объем подпиточной воды, м3**  **/год** |
| Котельная № 0601 | **57285,73** | 284,01 | 163,35 | 25708,185 | 31130,19 |
| Котельная № 0614 | **64779,74** | 142,97 | 80,4 | 29926,099 | 34630,27 |
| Котельная № 0615 | **116,77** | 3,94 | 4,96 | 0 | 107,87 |

Таблица 9 – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей

| **№ п/п** | **Наименование и адрес котельной** | **Балансовая мощность подпиточного устройства источника - Gпуб, м3/ч** | **Балансовая подпитка тепловой сети - Gпб, м3/ч** | **Ограничение производительности подпиточного устройства - Gогр, м3/ч** | **Нормативная (расчётная) среднечасовая подпитка- Gппр, м3/ч** | **Фактическая среднечасовая подпитка тепловой сети в прошедшем сезоне - Gпф', м3/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 0601 | 170 | - | 0 | 6,42 | н/д |
| 2 | Котельная № 0614 | 46 | - | 0 | 4,11 | н/д |
| 3 | Котельная № 0615 | 0,8 | - | 0 | 0,02 | н/д |

**3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных**

**установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных**

**режимах работы систем теплоснабжения**

В соответствии с п. 6.17, СП 124.13330.2012«Тепловые сети», для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной воды, расход которой принимается в количестве 2 % от объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Таблица 10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника теплоснабжения** | **Производительность ВПУ, т/час** | **Существующее максимальное значение подпитки теплосети, т/час** | **Перспективное максимальное значение подпитки теплосети, т/час** |
| Котельная № 0601 | 170 | 6,42 | 6,42 |
| Котельная № 0614 | 46 | 4,11 | 4,11 |
| Котельная № 0615 | 0,8 | 0,02 | 0,02 |

**РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА**

**РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения**

Теплоснабжение жилых территорий городского поселения Звенигово предусматривается от автономных источников питания систем поквартирного теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Присоединение новых абонентов к существующим котельным не планируется.

**4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения**

В настоящее время развитие системы теплоснабжения в городском поселении Звениговоне предусмотрено.

**РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮИ (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ**

**5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствуетвозможность или целесообразностьпередачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения**

Таблица 11 - Предложения по реконструкции источника тепла

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Цели реализации мероприятия** |
| 1 | - | - |

**5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих**

**и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии**

Таблица 12- Предложения по реконструкции источника тепла

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Цели реализации мероприятия** |
| - | - | - |

**5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения**

Таблица 13 - Предложения по реконструкции источника тепла

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Цели реализации мероприятия** |
| - | - | - |

**5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных**

Строительство источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, настоящей схемой теплоснабжения не предусмотрена.

**5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников**

**тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы,**

**в случае если продление срока службы технически невозможно**

**или экономически нецелесообразно**

Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы не запланированы.

**5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии**

Проведение реконструкции для перевода котельной в комбинированный режим выработки требует высоких капиталовложений. Настоящей схемой не предусмотрен перевод котельных в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Для возможности переоборудования и строительства источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, необходим следующий перечень документов:

- решения по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденные в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанные в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 17 октября 2009 г. №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- решения по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

- решения по строительству объектов генерации тепловой мощности, утвержденных в программах газификации поселения;

- решения связанные с отказом подключения потребителей к существующим электрическим сетям.

**5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих**

**и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки**

**электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы,**

**либо по выводу их из эксплуатации**

Переоборудовать котельныев источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

**5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии**

**для каждого источника тепловой энергии или группы источников**

**в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть,**

**и оценку затрат при необходимости его изменения**

В соответствии со СП 124.33330.2012 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественно по нагрузке отопления, согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Таблица 14 - Температурный график

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника**  **теплоты** | **Схема присоединения нагрузки ГВС** | **Расчетная температура наружного воздуха, ºС** | **Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС** | **Температурный график, ºС** |
| Котельная № 0601 | закрытая | -36 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 0614 | закрытая | -36 | +20 | 95/70 |
| Котельная № 0615 | отсутствует | -36 | +20 | 95/70 |

Расчетный график качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха показан в таблице 15.

Таблица 15 - График качественного температурного регулирования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Температура наружного воздуха** | **Температура в падающем трубопроводе, 0С** | **Температура в обратном трубопроводе, 0С** |
| 8 | 60 | 35,5 |
| 7 | 60,8 | 36,5 |
| 6 | 61,6 | 37,5 |
| 5 | 62,4 | 38,4 |
| 4 | 63,2 | 39,4 |
| 3 | 64,0 | 40,3 |
| 2 | 64,8 | 41,2 |
| 1 | 65,6 | 42,1 |
| 0 | 66,4 | 43,0 |
| -1 | 67,2 | 43,8 |
| -2 | 68,0 | 44,7 |
| -3 | 68,8 | 45,5 |
| -4 | 69,5 | 46,4 |
| -5 | 70,3 | 47,2 |
| -6 | 71,1 | 48,0 |
| -7 | 71,9 | 48,8 |
| -8 | 72,7 | 49,6 |
| -9 | 73,5 | 50,4 |
| -10 | 74,3 | 51,2 |
| -11 | 75,1 | 52,0 |
| -12 | 75,9 | 52,8 |
| -13 | 76,7 | 53,6 |
| -14 | 77,5 | 54,3 |
| -15 | 78,3 | 55,1 |
| -16 | 79,1 | 55,9 |
| -17 | 79,9 | 56,6 |
| -18 | 80,7 | 57,3 |
| -19 | 81,5 | 58,1 |
| -20 | 82,3 | 58,8 |
| -21 | 83,1 | 59,6 |
| -22 | 83,9 | 60,3 |
| -23 | 84,7 | 61,0 |
| -24 | 85,5 | 61,7 |
| -25 | 86,3 | 62,4 |
| -26 | 87,0 | 63,1 |
| -27 | 87,8 | 63,8 |
| -28 | 88,6 | 64,5 |
| -29 | 89,4 | 65,2 |
| -30 | 90,2 | 65,9 |
| -31 | 91,0 | 66,6 |
| -32 | 91,8 | 67,3 |
| -33 | 92,6 | 68,0 |
| -34 | 93,4 | 68,7 |
| -35 | 94,2 | 69,3 |
| -36 | 95 | 70,0 |

**5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей**

Таблица 16- Производительность котельных городского поселения Звенигово

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника** | **Установленная мощность, Гкал/час** | | **Присоединенная нагрузка, Гкал/час.** | **Год ввода в эксплуатацию новых мощностей** |
| **Существующая** | **Перспективная** |
| Котельная № 0601 | 27,04 | 27,04 | 17,38 | - |
| Котельная № 0614 | 26,88 | 26,88 | 8,4 | - |
| Котельная № 0615 | 0,344 | 0,344 | 0,2 | - |

**5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива**

В городском поселении Звенигово ввод новых источников теплоснабжения с использованием возобновляемых источников не планируется. Котельныеработают на природном газе.

В качестве альтернативного источника энергии можно использовать солнечный модуль (установка, преобразующая солнечную энергию в тепловую энергию). Процедура перехода на солнечный модуль является довольно сложной и дорогостоящей.

**РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,**

**РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ**

**ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ**

**6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в зоны с резервомрасполагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)**

На территории городского поселения Звениговоперераспределение тепловой нагрузки не планируется.

**6.2. Предложение по строительству, реконструкции и (или)**

**модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных**

**приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения**

**под жилую, комплексную и производственную застройку**

Таблица 16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Цели реализации мероприятия** |
| 1 | - | - |

**6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или)**

**модернизации тепловых сетей, в целях обеспечения условий,**

**при наличии которых существует возможность поставок**

**тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения**

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых, существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, не предусмотрены.

**6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или)**

**модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе**

**за счет перевода котельной в «пиковый» режим работы**

**или ликвидации котельной**

Строительство, реконструкция и модернизация тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

**6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или)**

**модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной**

**надежности безопасности теплоснабжения потребителей**

Таблица 17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Цели реализации мероприятия** |
| 1 | - |  |

**РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ**

**СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

**В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

**7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения горячего водоснабжения в закрытые системы, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных**

**и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения**

В настоящий момент перевод горячего водоснабжения на территории городского поселения Звенигово с открытого на закрытый не планируется.

**7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы**

**горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей**

**внутридомовых систем горячего водоснабжения**

В настоящий момент перевод горячего водоснабжения на территории городского поселения Звенигово с открытого на закрытый не планируется.

**РАЗДЕЛ8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ**

**8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии**

**по видам основного, резервного и аварийного топлива**

Основной вид топлива является природный газ. Годовой расход топлива определяется по формуле:

B=(Qвырх103)/ (Qнхβк.а.);

где:Qвыр- годовая выработка тепла;

Qн- теплотворная способность топлива (природный газ – 7900,0ккал/м3 (0,0079 Гкал/м3).

Перевод расхода натурального топлива в расход условного топлива происходит по угольному эквиваленту (Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425, Постановление Госкомстата РФ от 23.06.1999 № 46)

Таблица 18– Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива источниками тепловой энергии (существующее положение)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и адрес котельной** | **Установленная мощность, Гкал/ч** | **Основное топливо** | **Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год** | **Годовой расход условного топлива, т.у.т.** | **Годовой расход натурального топлива (т.н.т)** | **Удельный расход условного топлива на выработку теплакг.у.т./Гкал** | **КПД, %** | **Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч** |
| 1 | Котельная № 0601 (г. Звенигово, ул. Гагарина, 81) | 27,04 | природный газ | 47393,412 | 7488,159 | 6665,740 | 158 | 90 | 1,37 |
| 2 | Котельная № 0614 (г. Звенигово, территория ГСК «Водник») | 26,88 | природный газ | 25499,384 | 3901,406 | 3470,721 | 153 | 93 | 0,41 |
| 3 | Котельная № 0615 (г. Звенигово, ул. Сосновая, 1) | 0,344 | природный газ | 531,801 | 97,320 | 86,303 | 183 | 78 | 0,02 |

Таблица 19– Максимально часовые и годовые расходы основного вида топлива источниками тепловой энергии (перспективное положение)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и адрес котельной** | **Установленная мощность, Гкал/ч** | **Основное топливо** | **Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год** | **Годовой расход условного топлива, т.у.т.** | **Годовой расход натурального топлива (т.н.т)** | **Удельный расход условного топлива на выработку теплакг.у.т./Гкал** | **КПД, %** | **Максимальный часовой расход топлива, т.н.т/ч, тыс.м3/ч** |
| 1 | Котельная № 0601 (г. Звенигово, ул. Гагарина, 81) | 27,04 | природный газ | 47393,412 | 7488,159 | 6665,740 | 158 | 90 | 1,37 |
| 2 | Котельная № 0614 (г. Звенигово, территория ГСК «Водник») | 26,88 | природный газ | 25499,384 | 3901,406 | 3470,721 | 153 | 93 | 0,41 |
| 3 | Котельная № 0615 (г. Звенигово, ул. Сосновая, 1) | 0,344 | природный газ | 531,801 | 97,320 | 86,303 | 183 | 78 | 0,02 |

**8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива,**

**включая местные виды топлива, а также используемые**

**возобновляемые источники энергии**

Сведения об основном, резервном и вспомогательным топливе, потребляемом источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива приведены в таблице 19.

Таблица 19 **-** Сведения об основном, резервном и вспомогательным топливом, потребляемым перспективных источников тепловой энергии

| **№ п/п** | **Наименование ТСО** | **Наименование и адрес котельной** | **Основное топливо** | **Резервное топливо** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0601 (г.Звенигово, ул. Гагарина, 81) | Природный газ | - |
| 2 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0614 (г.Звенигово, территория ГСК «Водник») | Природный газ | - |
| 3 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0615 (г.Звенигово, ул. Сосновая, 1) | Природный газ | - |

**8.3. Виды топлива, их доли и значение низшей теплоты сгорания**

**топлива, используемые для производства тепловой энергии**

**по каждой системе теплоснабжения**

Таблица 20

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника теплоснабжения** | **Вид топлива** | **Доля, %** | **Низшая теплота сгорания топлива** | |
| **МДж/м3** | **Ккал/м3** |
| Котельная № 0601 | Природный газ | 100 | 34,51 | 8243 |
| Котельная № 0614 | Природный газ | 100 | 34,51 | 8243 |
| Котельная № 0615 | Природный газ | 100 | 34,51 | 8243 |

**8.4. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении**

В городском поселении Звенигововкотельныхиспользуетсяприродный газ.

**8.5. Приоритетное направление развития топливного**

**баланса поселения**

Таблица 21

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование вида топлива** | **Расход натурального топлива** | | | | | | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029-2033** | **2034-2039** |
| **Котельная № 0601 (г.Звенигово, ул. Гагарина, 81)** | | | | | | | | |
| Природный газ, тыс. м3/год | 7488,159 | 7488,159 | 7488,159 | 7488,159 | 7488,159 | 7488,159 | 7488,159 | 7488,159 |
| **Котельная № 0614 (г.Звенигово, территория ГСК «Водник»)** | | | | | | | | |
| Природный газ, тыс. м3/год | 3901,406 | 3901,406 | 3901,406 | 3901,406 | 3901,406 | 3901,406 | 3901,406 | 3901,406 |
| **Котельная № 0615 (г.Звенигово, ул. Сосновая, 1)** | | | | | | | | |
| Природный газ, тыс. м3/год | 97,320 | 97,320 | 97,320 | 97,320 | 97,320 | 97,320 | 97,320 | 97,320 |

**РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ**

**9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию,**

**техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии**

Таблица 22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029-2033** | **2034-2039** | **Исполнитель** |
| **Тыс. руб.** | | | | | | | | |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

**9.2. Предложения по величине необходимых инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов**

Таблица 23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029-2033** | **2034-2039** | **Исполнитель** |
| **Тыс. руб.** | | | | | | | | |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение**

**и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения**

Таблица 24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029-2033** | **2034-2039** | **Исполнитель** |
| **Тыс. руб.** | | | | | | | | |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения**

В настоящий момент перевод горячего водоснабжения на территории городского поселения Звенигово с открытого на закрытый не планируется.

**9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям**

Таблица 23- Показатели экономического эффекта реализациисхемы теплоснабжения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателя** | **Значение показателя** | |
| **ДО** | **ПОСЛЕ** |
| 1 | Экономия газового топлива в натуральном выражении, тыс. м3 | - | - |
| 2 | Выработано тепловой энергии, Гкал | - | - |
| 3 | КПД, % | - | - |

**9.6.** **Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый**

**период актуализации**

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации отсутствует.

**РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)**

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В настоящее время ресурсоснабжающая организация ООО «Марикоммунэнерго»была установлена в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово» от 17.11.2017 № 472 «Об определении единой теплоснабжающей организации».

**10.2. Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации**

Решение о присвоении организациям статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает для поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в соответствии со статьей 6 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и пункта 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерацииот 8 августа 2012 г.№ 808, органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения.

Таблица 25 - Реестр зон действия единой теплоснабжающей организации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование источников**  **в системе теплоснабжения** | **Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей организации** | **Утвержденная ЕТО** |
| Котельная № 0601 | котельная/тепловая сеть | ООО «Марикоммунэнерго» |
| Котельная № 0614 | котельная/тепловая сеть | ООО «Марикоммунэнерго» |
| Котельная № 0615 | котельная/тепловая сеть | ООО «Марикоммунэнерго» |

**10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии**

**с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус**

**единой теплоснабжающей организации**

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ«О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ«О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения не менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ«О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселенияпроекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Ресурсоснабжающаяорганизация ООО «Марикоммунэнерго»**с**огласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

**10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации**

В городском поселении Звениговоподавалась одна заявка (ООО «Марикоммунэнерго») на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

**10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения**

Таблица 26

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника тепловой энергии** | **Тепловая мощность, Гкал /час** | **Протяженность сетей в 2-х трубном исполнении, км** | | **Наименование теплоснабжающей организации** |
| **отопление** | **ГВС** |
| Котельная № 0601 | 27,04 | 10,3387 | 0 | ООО «Марикоммунэнерго» |
| Котельная № 0614 | 26,88 | 5,0885 | 0,108 | ООО «Марикоммунэнерго» |
| Котельная № 0615 | 0,344 | 0,314 | 0 | ООО «Марикоммунэнерго» |

**РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ**

**11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии**

Изменения в распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии настоящей схемой не запланировано.

**11.2. Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа**

Изменения в распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии настоящей схемой не запланировано.

**РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ**

В соответствии с пунктом 6 статьи15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (в редакции от 25.06.2012г.) «О теплоснабжении»:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

На территории городского поселения Звениговона момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйные сети отсутствуют.

**РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗВЕНИГОВО, СХЕМОЙ**

**И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ**

**13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии**

Противоречия по вопросам развития инфраструктуры городского поселения Звениговомежду схемами теплоснабжения и газоснабжения не выявлены.

**13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии**

Основной проблемой организации газоснабжения источников тепловой энергии является низкие темпы газификации населенных пунктов, а также требующиеся для газификации котельных объемы инвестиций.

**13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения**

При реализации региональной программы газификации необходимо дополнительно запланировать комплекс мероприятий по строительству нового газопровода с целью подключения новых автономных источников тепловой энергии.

**13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения**

На территории городского поселения Звенигово отсутствуют источники тепловой энергии и генерирующие объекты, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

**13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии**

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории городского поселения Звенигово, не намечается.

**13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения**

Описание системы и структуры водоснабжения, а также решения о развитии системы водоснабжения городского поселения Звенигово, относящейся к системам теплоснабжения содержатся в схеме водоснабжения городского поселения Звенигово.

**13.7. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения**

Строительство новыхисточников тепловой энергиине планируется.

**РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗВЕНИГОВО**

**14.1. Описание существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения**

Индикаторы развития систем теплоснабжения представлены в таблице 28.

Таблица 28 - Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения Звенигово

| **№ п/п** | **Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения** | **Ед.изм.** | **Существующее положение** | **Ожидаемые показатели (2039 год)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная № 0601 (г.Звенигово, ул. Гагарина, 81)** | | | | |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 158 | 158 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 2,6 | 2,6 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 89,89 | 89,89 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 128 | 128 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 48 | 63 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| **Котельная № 0614 (г.Звенигово, территория ГСК «Водник»)** | | | | |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 153 | 153 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 4,9 | 4,9 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 93,05 | 93,05 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 130 | 130 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 34 | 49 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| **Котельная № 0615 (г.Звенигово, ул. Сосновая, 1)** | | | | |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 183 | 183 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м2 | 0,7 | 0,7 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 78,05 | 78,05 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/ч | 340 | 340 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 19 | 34 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |

**РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ**

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии разработана тарифно-балансовая модель.

Тарифно-балансовая модель сформирована с учетом следующих показателей, рассмотренных в соответствующих главах схемы теплоснабжения, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

• Индексы-дефляторы МЭР;

• Баланс тепловой мощности;

• Баланс тепловой энергии;

• Топливный баланс;

• Баланс теплоносителей;

• Балансы холодной воды питьевого качества;

• Тарифы на покупные энергоносители и воду;

• Производственные расходы товарного отпуска;

• Производственная деятельность;

• Инвестиционная деятельность;

• Финансовая деятельность;

• Проекты схемы теплоснабжения.

Показатель «Индексы-дефляторы МЭР» предназначен для использования индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет.

В показателе «Балансы тепловой мощности» сформированы перспективные балансы тепловой мощности в каждой зоне действия существующих, реконструируемых, модернизируемых и планируемых к строительству источников тепловой энергии.

В показателе «Балансы тепловой энергии» сформированы перспективные балансы тепловой энергии в каждой зоне действия и для предприятия в целом существующих, реконструируемых, модернизируемых и планируемых к строительству источников тепловой мощности.

В показателе «Топливный баланс» сформированы перспективные потребности в топливе различного вида для каждой зоны действия источника тепловой энергии и для предприятия в целом.

В показателе «Балансы теплоносителей» сформированы перспективные потребности в теплоносителе (в общем виде в виде горячей воды и пара, различных термодинамических параметров) для каждой зоны действия источника тепловой энергии и источниках обеспечения расходной части теплоносителя.

В показателе «Балансы холодной воды питьевого качества» сформированы перспективные потребности в холодной воде питьевого качества, производимую или покупаемую теплоснабжающим предприятием для технологических целей функционирования котельных, тепловых сетей, ЦТП.

В показателе «Тарифы на покупные энергоносители и воду» сформированы перспективные цены на покупаемые предприятием первичные энергоресурсы и воду.

В показателе «Производственные расходы товарного отпуска» сформированы калькуляционные статьи затрат предприятия с применением индексов-дефляторов МЭР и с учетом изменения топливно-энергетических балансов, балансов электроэнергии, воды и теплоносителя в зависимости от планируемых к реализации проектов схемы теплоснабжения.

По результатам моделирования установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения.

В показателях «Производственная деятельность», «Инвестиционная деятельность» и «Финансовая деятельность» сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Таблица 28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование расходов** | **Ед. изм.** | **2025** |
| 1 | Выработано тепловой энергии всего | Гкал |  |
| 2 | Собственные нужды | Гкал | 0 |
|  | то же в % | % | 0 |
| 3 | Отпущено тепловой энергии в сеть | Гкал |  |
| 4 | Покупка тепловой энергии | Гкал | 0 |
| 5 | Потери в сетях | Гкал |  |
|  | то же в % | % |  |
| 6 | Материалы на текущий ремонт, техническое обслуживание, кап. Ремонт собственными силами | тыс. руб. | н/д |
| 7 | Капитальный ремонт подрядными организациями | тыс. руб. |
| 8 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. |
| 8 | Расходы на оплату труда рабочих | тыс. руб. |
| 9 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. |
| 10 | Амортизация основных средств | тыс. руб. |
| 11 | Аренда | тыс. руб. |
| 12 | Налог на имущество | тыс. руб. |
| 13 |
| 13.1 | ***Расходы на электроэнергию*** | ***Тыс. руб.*** | ***6185,28*** |
| 13.1.1 | тариф | Руб./кВт\*ч | 4,68 |
| 13.1.2 | объем | тыс.кВт\*ч | 1321,642 |
| 13.2 | ***Расходы на холодную воду*** | ***Тыс. руб.*** | ***3226,26*** |
| 13.2.1 | цена | Руб/м3 | 57,28 |
| 13.2.2 | объем | м3 | 56324,47 |
| 13.3 | ***Расходы на топливо*** | ***Тыс. руб.*** | ***68404,39*** |
| 13.3.1 | цена | Руб/тн | 5955 |
| 13.3.2 | объем | тн | 11486,884 |
| 13.4 | Расходы по созданию запасов топлива | Тыс. руб. | 0 |
| 14 | **Итого расходов на приобретение ЭР** | Тыс. руб. | ***77815,94*** |
| 15 | **Всего НВВ:** | **Тыс. руб.** | **159710,246** |
| 16 | Удельный расход условного топлива на производственную тепловую энергию | кг.у.т./Гкал | 165 |
| 17 | Протяженность сетей в 2-х трубном исполнении | м | 15849,2 |
| 18 | **Полезный отпуск** | **Гкал** | 62081,259 |
| 19 | **Среднегодовой тариф** | **руб./Гкал** | **2572,6** |